## Arges. T4
Distributie Oltenia SA
Directia Exploatare&Mentenanta RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Pitesti
Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2019
Tabel 4
Nr.crt | Parametri tehnici de calitate | Statia Campulung | Statia Electroarges | Statia FMEP | Statia Arges Sud | Statia Schitu Golesti | Statia Mozaceni | Statia Patroaia | Statia Pitesti Nord | Statia Pitesti Vest
|  | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV
1 | Numărul de întreruperi tranzitorii | 52 | 5 | 15 | 2 | 1 | 12 | 8 | 0 | 3
2 | Numărul de întreruperi scurte | 9 | 21 | 1 | 6 | 5 | 15 | 5 | 1 | 0
3 | Numărul de întreruperi lungi | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1
4 | Frecvenţa medie (Hz) | 49.998 | 49.998 | 49.998 | 49.998 | 49.998 | 49.999 | 49.999 | 49.997 | 49.998
5 | Tensiunea medie (V sau kV) | 21184 | 21170 | 21305 | 21407 | 21395 | 21132 | 21618 | 21148 | 21162
6 | Depăşiri ale limitelor normale de variaţie a tensiunii (valoare %, nr.săptămâni) | 0.4%, 16 sapt | 0,54%, 43 sapt | 2,17%, 38 sapt | 0.3%, 37 sapt | 2,1%, 6 sapt | 0,39%, 1 sapt | 0,52%, 12 sapt | 5,9%, 1 sapt | 0%, 0 sapt
7 | Depăşiri ale limitelor normale pentru variaţiile rapide de tensiune (număr anual) | 322 | 348 | 153 | 403 | 351 | 289 | 103 | 3 | 0
8 | Depăşirea valorii normale de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni) | 22 | 27 | 19 | 17 | 32 | 21 | 11 | 22 | 16
9 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 2 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,01%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
10 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 3 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,031%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
11 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 4 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,034%, 2 sapt. | 0%, 0 sapt.
12 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 5 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,031%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
13 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 6 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,034%, 2 sapt. | 0%, 0 sapt.
14 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 7 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,031%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
15 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 8 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,034%, 2 sapt. | 0%, 0 sapt.
16 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 9 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,024%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
17 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 10 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,031%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
18 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 11 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
19 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 12 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,031%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
20 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 13 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
21 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 14 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,031%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
22 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 15 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,031%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
23 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 16 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,031%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
24 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 17 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,024%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
25 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 18 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,031%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
26 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 19 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,028%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
27 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 20 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,031%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
28 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 21 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,031%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
29 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 22 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,031%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
30 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 23 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,031%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
31 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 24 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,031%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
32 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 25(% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,028%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
33 | Depăşirea factorului de distorsiune armonică (valoare %, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,014%, 2 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,572%, 9 sapt. | 0,031%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
34 | Depăşirea factorului de nesimetrie de secvenţă negativă (valoare %, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 1,6%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt.
Nota: Numarul de saptamani de analiza pentru fiecare dintre statiile considerate este: Statia Campulung-36sapt, Statia Electroarges-43sapt, Statia FMEP-41sapt, Statia Arges Sud-42sapt, Statia Schitu Golesti-39sapt, Statia Mozaceni -34sapt, Statia Patroaia-31sapt, Statia Pitesti Nord-29sapt, Statia Pitesti Vest-30sapt

## Arges. T5, T6
Distributie Oltenia SA
Directia Exploatare&Mentenanta RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Pitesti
Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2019
Tabel 5
| Statia | Tensiunea reziduala u % | Durata t [ms]
|  |  | 10 ≤ t ≤ 200 | 200 < t ≤ 500 | 500 < t ≤ 1000 | 1000 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
| Campulung (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 2 | 22 | 12 | 2 | 2
|  | 40 > u ≥ 5 | 1 | 144 | 31 | 17 | 3
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Electroarges (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1
|  | 40 > u ≥ 5 | 2 | 11 | 14 | 45 | 27
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FMEP (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 80 > u ≥ 70 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1
|  | 40 > u ≥ 5 | 68 | 27 | 3 | 8 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Arges Sud (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 0 | 0 | 33 | 6 | 3
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Schitu Golesti (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3
|  | 40 > u ≥ 5 | 1 | 11 | 88 | 32 | 17
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Statia Mozaceni (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 91 | 98 | 5 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 17 | 64 | 22 | 2 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 5 | 10 | 61 | 11 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 1 | 12 | 218 | 55 | 2
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabel 5
| Statia | Tensiunea reziduala u % | Durata t [ms]
|  |  | 10 ≤ t ≤ 200 | 200 < t ≤ 500 | 500 < t ≤ 1000 | 1000 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
| Patroaia (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 16 | 0 | 1 | 2 | 5
|  | 80 > u ≥ 70 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2
|  | 40 > u ≥ 5 | 2 | 4 | 25 | 18 | 1
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pitesti Nord (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 24 | 4 | 5 | 1 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pitesti Vest (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 24 | 17 | 0 | 1 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabel 6
| Statia | Tensiunea maxima u % | Durata t [ms]
|  |  | 10 ≤ t ≤ 500 | 500 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
| Campulung (20kV) | u ≥ 120 | 40 | 5 | 1
|  | 120 > u > 110 | 107 | 40 | 3
| Electroarges (20kV) | u ≥ 120 | 71 | 12 | 3
|  | 120 > u > 110 | 83 | 12 | 0
| FMEP (20kV) | u ≥ 120 | 31 | 8 | 2
|  | 120 > u > 110 | 62 | 30 | 3
| Arges Sud (20kV) | u ≥ 120 | 30 | 18 | 1
|  | 120 > u > 110 | 76 | 25 | 4
| Schitu Golesti (20kV) | u ≥ 120 | 15 | 35 | 3
|  | 120 > u > 110 | 173 | 12 | 4
| Statia Mozaceni (20kV) | u ≥ 120 | 64 | 14 | 2
|  | 120 > u > 110 | 138 | 14 | 4
| Patroaia (20kV) | u ≥ 120 | 13 | 19 | 1
|  | 120 > u > 110 | 38 | 20 | 4
| Pitesti Nord (20kV) | u ≥ 120 | 26 | 3 | 0
|  | 120 > u > 110 | 3 | 0 | 0
| Pitesti Vest (20kV) | u ≥ 120 | 10 | 1 | 0
|  | 120 > u > 110 | 1 | 0 | 0

## Dolj T4
Distributie Oltenia SA
Directia Exploatare&Mentenanta RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Craiova
Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2019
Tabel 4
Nr.crt | Parametri tehnici de calitate | Statia Bailesti | Statia Basarabi | Statia Craiovita | Statia Craiova Centru | Statia Craiova Est | Statia Craiova Sud | Statia Galicea | Statia Moflesti | Statia Prefabricate
|  | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 6kV | 6kV | 20kV | 20kV | 20kV
1 | Numărul de întreruperi tranzitorii | 0 | 3 | 21 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0
2 | Numărul de întreruperi scurte | 0 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13
3 | Numărul de întreruperi lungi | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0
4 | Frecvenţa medie (Hz) | 49.998 | 49.998 | 49.998 | 49.997 | 49.998 | 49.998 | 49.99 | 49.998 | 49.998
5 | Tensiunea medie (V sau kV) | 21022 | 21190 | 21191 | 21198 | 6317 | 6322 | 21222 | 21085 | 21180
6 | Depăşiri ale limitelor normale de variaţie a tensiunii (valoare %, nr.săptămâni) | 2,73%, 6 sapt. | 5,88%, 4 sapt. | 7,93%, 3 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 5,8%, 1 sapt. | 0.37%, 2 sapt. | 4,78%, 6 sapt. | 1.73%,5 sapt.
7 | Depăşiri ale limitelor normale pentru variaţiile rapide de tensiune (număr anual) | 315 | 129 | 0 | 0 | 2 | 17 | 10 | 620 | 332
8 | Depăşirea valorii normale de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni) | 33 | 28 | 20 | 12 | 32 | 31 | 45 | 49 | 37
9 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 2 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
10 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 3 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
11 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 4 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
12 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 5 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
13 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 6 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
14 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 7 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
15 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 8 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
16 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 9 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
17 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 10 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
18 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 11 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
19 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 12 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
20 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 13 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
21 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 14 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
22 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 15 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
23 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 16 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
24 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 17 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
25 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 18 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
26 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 19 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
27 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 20 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
28 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 21 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
29 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 22 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
30 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 23 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
31 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 24 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
32 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 25(% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
33 | Depăşirea factorului de distorsiune armonică (valoare %, nr.săptămâni) | 0,436%, 2 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
34 | Depăşirea factorului de nesimetrie de secvenţă negativă (valoare %, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
Nota: Numarul de saptamani de analiza pentru fiecare dintre statiile considerate este: Statia Bailesti-39sapt, Statia Basarabi-52sapt, Statia Craiovita-37sapt, Statia Craiova Centru-52sapt, Statia Craiova Est -44sapt, Statia Craiova Sud-44sapt,Statia Galicea-39sapt, Statia Moflesti-42sapt, Statia Prefabricate-39sapt.

## Dolj T5. T6
Distributie Oltenia SA
Directia Exploatare&Mentenanta RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Craiova
Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2019
Tabel 5
| Statia | Tensiunea reziduala u % | Durata t [ms]
|  |  | 10 ≤ t ≤ 200 | 200 < t ≤ 500 | 500 < t ≤ 1000 | 1000 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
| Bailesti (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 17 | 9 | 1 | 2 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 0 | 5 | 10 | 9 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 1 | 5 | 6 | 18 | 1
|  | 40 > u ≥ 5 | 0 | 56 | 60 | 104 | 21
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Basarabi (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 45 | 17 | 7 | 1 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 1 | 2 | 59 | 137 | 3
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Craiovita (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 22 | 38 | 7 | 0 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cv-Centru (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 16 | 27 | 1 | 0 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cv-Est (6kV) | 90 > u ≥ 80 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cv-Sud (6kV) | 90 > u ≥ 80 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 11 | 9 | 10 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Galicea (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 59 | 14 | 9 | 4 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 37 | 14 | 0 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Moflesti (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 39 | 2 | 2 | 1 | 1
|  | 80 > u ≥ 70 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3
|  | 70 > u ≥ 40 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 0 | 11 | 20 | 11 | 18
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prefabricate (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 59 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 52 | 5 | 1 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 50 | 10 | 34 | 6 | 1
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Statia | Tabel 6
|  | Tensiunea maxima u % | Durata t [ms]
|  |  | 10 ≤ t ≤ 500 | 500 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
| Bailesti (20kV) | u ≥ 120 | 81 | 24 | 2
|  | 120 > u > 110 | 131 | 36 | 4
| Basarabi (20kV) | u ≥ 120 | 61 | 35 | 2
|  | 120 > u > 110 | 186 | 7 | 2
| Craiovita (20kV) | u ≥ 120 | 53 | 5 | 0
|  | 120 > u > 110 | 3 | 0 | 0
| Cv-Centru (20kV) | u ≥ 120 | 31 | 1 | 0
|  | 120 > u > 110 | 0 | 0 | 0
| Cv-Est (6kV) | u ≥ 120 | 5 | 3 | 2
|  | 120 > u > 110 | 3 | 0 | 0
| Cv-Sud (6kV) | u ≥ 120 | 1 | 2 | 0
|  | 120 > u > 110 | 24 | 3 | 3
| Galicea (20kV) | u ≥ 120 | 0 | 0 | 0
|  | 120 > u > 110 | 13 | 0 | 1
| Moflesti (20kV) | u ≥ 120 | 44 | 14 | 4
|  | 120 > u > 110 | 174 | 17 | 3
| Prefabricate (20kV) | u ≥ 120 | 68 | 18 | 1
|  | 120 > u > 110 | 108 | 7 | 1

## Teleorman-T4
Distributie Oltenia SA
Directia Exploatare&Mentenanta RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Alexandria
Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2019
Tabelul 4
Nr.crt | Parametri tehnici de calitate | Statia Magura | Statia Hirlesti | Statia Preajba | Statia Draganesti Vlasca | Statia Traianu | Statia Olt
|  | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV
1 | Numărul de întreruperi tranzitorii | 5 | 2 | 6 | 4 | 354 | 30
2 | Numărul de întreruperi scurte | 10 | 13 | 19 | 11 | 2 | 0
3 | Numărul de întreruperi lungi | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2
4 | Frecvenţa medie (Hz) | 49.999 | 49.998 | 49.99 | 49.99 | 49.999 | 49.998
5 | Tensiunea medie (V sau kV) | 21441 | 21276 | 20921 | 21532 | 21442 | 21461
6 | Depăşiri ale limitelor normale de variaţie a tensiunii (valoare %, nr.săptămâni) | 1.3%, 12 sapt. | 3,2%, 16 sapt. | 5,7%, 1 sapt | 2,47%, 1 sapt | 2.39%, 45 sapt | 2,34%, 42 sapt.
7 | Depăşiri ale limitelor normale pentru variaţiile rapide de tensiune (număr anual) | 389 | 244 | 315 | 497 | 186 | 144
8 | Depăşirea valorii normale de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni) | 19 | 16 | 29 | 27 | 38 | 29
9 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 2 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
10 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 3 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
11 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 4 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
12 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 5 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
13 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 6 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
14 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 7 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
15 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 8 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
16 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 9 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
17 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 10 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
18 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 11 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
19 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 12 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
20 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 13 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
21 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 14 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
22 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 15 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0,022%, 7 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,003%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
23 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 16 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
24 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 17 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
25 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 18 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
26 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 19 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
27 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 20 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
28 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 21 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,005%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
29 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 22 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
30 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 23 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,031%, 4 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
31 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 24 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
32 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 25(% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
33 | Depăşirea factorului de distorsiune armonică (valoare %, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,02%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
34 | Depăşirea factorului de nesimetrie de secvenţă negativă (valoare %, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 1,3%, 2 sapt. | 1.437%, 2 sapt. | 0,53%, 3 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
Nota: Numarul de saptamani de analiza pentru fiecare dintre statiile considerate este: Statia Magura-29sapt, Statia Hirlesti-30sapt, Statia Preajba-40sapt, Statia Draganesti Vlasca- 33sapt, Statia Traianu-45sapt, Statia Olt-42 sapt.

## Teleorman-T5. T6
Distributie Oltenia SA
Directia Exploatare&Mentenanta RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Alexandria
Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2019
| Statia | Tabel 5
| Magura | Tensiunea reziduala u % | Durata t [ms]
|  |  | 10 ≤ t ≤ 200 | 200 < t ≤ 500 | 500 < t ≤ 1000 | 1000 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
|  | 90 > u ≥ 80 | 55 | 6 | 2 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 16 | 11 | 27 | 5 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 13 | 24 | 38 | 12 | 33
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hirlesti | 90 > u ≥ 80 | 64 | 4 | 2 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 17 | 18 | 1 | 0 | 2
|  | 40 > u ≥ 5 | 18 | 24 | 57 | 51 | 27
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Preajba | 90 > u ≥ 80 | 69 | 3 | 2 | 3 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 42 | 10 | 20 | 8 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 23 | 18 | 4 | 4 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 8 | 10 | 16 | 27 | 13
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Draganesti Vlasca | 90 > u ≥ 80 | 83 | 9 | 3 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 7 | 5 | 6 | 17 | 2
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Traianu | 90 > u ≥ 80 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 293 | 15 | 4 | 10 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Olt | 90 > u ≥ 80 | 55 | 5 | 2 | 0 | 0
|  | 80 > u ≥ 70 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0
|  | 70 > u ≥ 40 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0
|  | 40 > u ≥ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Statia | Tabel 6
| Magura | Tensiunea maxima u % | Durata t [ms]
|  |  | 10 ≤ t ≤ 500 | 500 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
|  | u ≥ 120 | 23 | 16 | 3
|  | 120 > u > 110 | 217 | 21 | 13
| Hirlesti | u ≥ 120 | 44 | 10 | 2
|  | 120 > u > 110 | 171 | 13 | 6
| Preajba | u ≥ 120 | 46 | 28 | 2
|  | 120 > u > 110 | 192 | 33 | 6
| Draganesti Vlasca | u ≥ 120 | 59 | 19 | 2
|  | 120 > u > 110 | 116 | 70 | 4
| Traianu | u ≥ 120 | 79 | 9 | 1
|  | 120 > u > 110 | 211 | 21 | 5
| Olt | u ≥ 120 | 15 | 3 | 0
|  | 120 > u > 110 | 161 | 112 | 4

## Valcea-T4
Distributie Oltenia SA
Directia Exploatare&Mentenanta RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Valcea
Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2019
Tabelul 4
Nr.crt | Parametri tehnici de calitate | Statia Alunu | Statia Berbesti | Statia Cazanesti | Statia Jiblea | Statia Ladesti | Statia Marcea | Statia Valcea Nord | Statia Horezu | Statia Valcea Sud | Statia Balcesti
|  | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 110kV | 20kV
1 | Numărul de întreruperi tranzitorii | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2
2 | Numărul de întreruperi scurte | 11 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7
3 | Numărul de întreruperi lungi | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2
4 | Frecvenţa medie (Hz) | 49.9987 | 49.9987 | 49.9985 | 49.9976 | 49.998 | 49.998 | 49.9968 | 49.998 | 49.9986 | 49.998
5 | Tensiunea medie (V sau kV) | 20957.8 | 20957.16 | 21287 | 21310.2535 | 21648 | 21199 | 21327 | 21128 | 120530 | 21427
6 | Depăşiri ale limitelor normale de variaţie a tensiunii (valoare %, nr.săptămâni) | 0.53%, 3 sapt | 2.7%, 5 sapt | 6.7%, 1 sapt | 3,63%, 1 sapt | 0.17%, 2 sapt | 3.52%, 12 sapt | 5,3%, 1 sapt | 3.84%, 2 sapt | 0.%, 0 sapt | 0.47%, 24 sapt.
7 | Depăşiri ale limitelor normale pentru variaţiile rapide de tensiune (număr anual) | 9 | 75 | 119 | 108 | 276 | 75 | 3 | 12 | 2 | 204
8 | Depăşirea valorii normale de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni) | 5 | 29 | 1 | 11 | 34 | 33 | 16 | 26 | 19 | 37
9 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 2 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
10 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 3 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
11 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 4 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
12 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 5 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
13 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 6 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
14 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 7 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
15 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 8 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
16 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 9 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
17 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 10 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
18 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 11 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
19 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 12 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
20 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 13 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
21 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 14 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
22 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 15 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
23 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 16 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
24 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 17 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
25 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 18 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
26 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 19 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
27 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 20 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
28 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 21 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
29 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 22 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
30 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 23 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
31 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 24 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
32 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 25(% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
33 | Depăşirea factorului de distorsiune armonică (valoare %, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.58%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
34 | Depăşirea factorului de nesimetrie de secvenţă negativă (valoare %, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
Nota: Numarul de saptamani de analiza pentru fiecare dintre statiile considerate este: Statia Alunu-37sapt, Statia Berbesti-37sapt, Statia Cazanesti-42sapt, Statia Jiblea-43sapt, Statia Ladesti-43sapt, Statia Marcea-40sapt., Statia Valcea Nord-40sapt, Statia Horezu -40sapt., Statia Valcea Sud (110kV)-42sapt, Statia Balcesti-34sapt

## Valcea-T5, T6
Distributie Oltenia SA
Directia Exploatare&Mentenanta RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Valcea
Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2019
Statia | Tabel 5
Alunu (20kV) | Tensiunea reziduala u % | Durata t [ms]
|  | 10 ≤ t ≤ 200 | 200 < t ≤ 500 | 500 < t ≤ 1000 | 1000 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
| 90 > u ≥ 80 | 55 | 1 | 2 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Berbesti (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 72 | 9 | 15 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cazanesti (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 1 | 7 | 1 | 58 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
Jiblea (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 16 | 3 | 2 | 4 | 2
| 80 > u ≥ 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 0 | 4 | 38 | 18 | 10
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ladesti (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1
| 80 > u ≥ 70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Marcea (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valcea Nord (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 16 | 27 | 3 | 0 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horezu (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 39 | 1 | 1 | 1 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 7 | 32 | 7 | 0 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valcea Sud (110kV) | 90 > u ≥ 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Balcesti (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 28 | 1 | 2 | 0 | 1
| 80 > u ≥ 70 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2
| 70 > u ≥ 40 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 0 | 2 | 23 | 24 | 3
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Statia | Tabel 6
Alunu (20kV) | Tensiunea maxima u % | Durata t [ms]
|  | 10 ≤ t ≤ 500 | 500 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
| u ≥ 120 | 50 | 16 | 1
| 120 > u > 110 | 63 | 1 | 0
Berbesti (20kV) | u ≥ 120 | 33 | 28 | 1
| 120 > u > 110 | 21 | 28 | 1
Cazanesti (20kV) | u ≥ 120 | 40 | 15 | 2
| 120 > u > 110 | 89 | 21 | 12
Jiblea (20kV) | u ≥ 120 | 54 | 6 | 2
| 120 > u > 110 | 90 | 7 | 3
Ladesti (20kV) | u ≥ 120 | 72 | 7 | 1
| 120 > u > 110 | 142 | 19 | 2
Marcea (20kV) | u ≥ 120 | 5 | 0 | 1
| 120 > u > 110 | 1 | 1 | 1
Valcea Nord (20kV) | u ≥ 120 | 19 | 5 | 0
| 120 > u > 110 | 10 | 1 | 0
Horezu (20kV) | u ≥ 120 | 0 | 0 | 0
| 120 > u > 110 | 14 | 6 | 0
Valcea Sud (110kV) | u ≥ 120 | 0 | 0 | 0
| 120 > u > 110 | 62 | 2 | 2
Balcesti (20kV) | u ≥ 120 | 75 | 13 | 1
| 120 > u > 110 | 159 | 27 | 3

## Olt T4
Distributie Oltenia SA
Directia Exploatare&Mentenanta RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Saltina
Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2019
Tabel 4
Nr.crt | Parametri tehnici de calitate | Statia Bals | Statia Caracal-Sud | Statia Corabia | Statia Iancu Jianu | Statia Icoana | Statia Milcov | Statia Mamura
|  | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV
1 | Numărul de întreruperi tranzitorii | 48 | 44 | 18 | 1 | 0 | 8 | 1
2 | Numărul de întreruperi scurte | 15 | 9 | 8 | 4 | 5 | 0 | 6
3 | Numărul de întreruperi lungi | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0
4 | Frecvenţa medie (Hz) | 49.99 | 49.9978 | 49.99 | 49.998 | 49.998 | 49.9981 | 49.999
5 | Tensiunea medie (V sau kV) | 21193 | 21423 | 21207 | 21523 | 21733 | 21276 | 21644
6 | Depăşiri ale limitelor normale de variaţie a tensiunii (valoare %, nr.săptămâni) | 2.16%, 2 sapt. | 0.48%, 33 sapt | 0,87%, 25 sapt. | 5,21%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0.75%, 1 sapt.
7 | Depăşiri ale limitelor normale pentru variaţiile rapide de tensiune (număr anual) | 166 | 154 | 327 | 83 | 0 | 0 | 106
8 | Depăşirea valorii normale de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni) | 47 | 46 | 51 | 48 | 41 | 37 | 47
9 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 2 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
10 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 3 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
11 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 4 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
12 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 5 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
13 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 6 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
14 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 7 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
15 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 8 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
16 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 9 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
17 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 10 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
18 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 11 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
19 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 12 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
20 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 13 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
21 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 14 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
22 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 15 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
23 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 16 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
24 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 17 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
25 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 18 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
26 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 19 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
27 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 20 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
28 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 21 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
29 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 22 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
30 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 23 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
31 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 24 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
32 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 25(% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
33 | Depăşirea factorului de distorsiune armonică (valoare %, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
34 | Depăşirea factorului de nesimetrie de secvenţă negativă (valoare %, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
Nota: Numarul de saptamani de analiza pentru fiecare dintre statiile considerate este: Statia Bals-41sapt, Statia Caracal Sud-41sapt, Statia Corabia-39sapt, Statia Iancu Jianu-37sapt, Statia Icoana-38sapt, Statia Milcov-44sapt, Statia Mamura-40sapt.

## Olt T5, T6
Distributie Oltenia SA
Directia Exploatare&Mentenanta RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Slatina
Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2019
Statia | Tabel 5
Bals (20kV) | Tensiunea reziduala u % | Durata t [ms]
|  | 10 ≤ t ≤ 200 | 200 < t ≤ 500 | 500 < t ≤ 1000 | 1000 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
| 90 > u ≥ 80 | 36 | 4 | 0 | 0 | 1
| 80 > u ≥ 70 | 16 | 20 | 9 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 4 | 4 | 38 | 7 | 1
| 40 > u ≥ 5 | 0 | 9 | 401 | 12 | 22
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caracal SUD (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 83 | 19 | 2 | 0 | 1
| 80 > u ≥ 70 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1
| 40 > u ≥ 5 | 3 | 2 | 43 | 13 | 22
| 5 > u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Corabia (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 76 | 10 | 8 | 0 | 1
| 80 > u ≥ 70 | 43 | 15 | 13 | 0 | 1
| 70 > u ≥ 40 | 20 | 10 | 22 | 2 | 1
| 40 > u ≥ 5 | 3 | 112 | 35 | 15 | 2
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Iancu Jianu (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1
| 40 > u ≥ 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Icoana (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Milcov (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 14 | 22 | 0 | 1 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mamura (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 0 | 3 | 19 | 2 | 1
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Statia | Tabel 6
Bals (20kV) | Tensiunea maxima u % | Durata t [ms]
|  | 10 ≤ t ≤ 500 | 500 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
| u ≥ 120 | 133 | 47 | 1
| 120 > u > 110 | 13 | 81 | 3
Caracal SUD (20kV) | u ≥ 120 | 74 | 53 | 1
| 120 > u > 110 | 135 | 20 | 3
Corabia (20kV) | u ≥ 120 | 63 | 12 | 1
| 120 > u > 110 | 303 | 49 | 2
Iancu Jianu (20kV) | u ≥ 120 | 21 | 23 | 3
| 120 > u > 110 | 15 | 31 | 1
Icoana (20kV) | u ≥ 120 | 3 | 0 | 0
| 120 > u > 110 | 6 | 0 | 1
Milcov (20kV) | u ≥ 120 | 1 | 0 | 0
| 120 > u > 110 | 2 | 0 | 0
Mamura (20kV) | u ≥ 120 | 18 | 4 | 2
| 120 > u > 110 | 21 | 4 | 3

## Mehedinti T4
Distributie Oltenia SA
Directia Exploatare&Mentenanta RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Severin
Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2019
Tabel 4
Nr.crt | Parametri tehnici de calitate | Statia Anvelope | Statia Banovita
|  | 6kV | 20kV
1 | Numărul de întreruperi tranzitorii | 3 | 16
2 | Numărul de întreruperi scurte | 3 | 21
3 | Numărul de întreruperi lungi | 2 | 0
4 | Frecvenţa medie (Hz) | 49998 | 49.99
5 | Tensiunea medie (V sau kV) | 6115 | 21097
6 | Depăşiri ale limitelor normale de variaţie a tensiunii (valoare %, nr.săptămâni) | 0.89%, 18 sapt | 0.48%, 24 sapt
7 | Depăşiri ale limitelor normale pentru variaţiile rapide de tensiune (număr anual) | 1 | 94
8 | Depăşirea valorii normale de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni) | 18 | 33
9 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 2 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
10 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 3 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
11 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 4 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
12 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 5 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
13 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 6 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
14 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 7 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
15 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 8 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
16 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 9 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
17 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 10 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
18 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 11 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
19 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 12 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
20 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 13 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
21 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 14 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
22 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 15 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 4.361%, 35 sapt. | 0%, 0 sapt.
23 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 16 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
24 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 17 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
25 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 18 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
26 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 19 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
27 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 20 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
28 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 21 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0.016%, 4 sapt. | 0%, 0 sapt.
29 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 22 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
30 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 23 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
31 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 24 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
32 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 25(% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
33 | Depăşirea factorului de distorsiune armonică (valoare %, nr.săptămâni) | 0.072%, 2 sapt. | 0%, 0 sapt.
34 | Depăşirea factorului de nesimetrie de secvenţă negativă (valoare %, nr.săptămâni) | 2.87%, 2 sapt. | 0%, 0 sapt.
Nota: Numarul de saptamani de analiza pentru fiecare dintre statiile considerate este: Statia Anvelope-37 sapt, Statia Banovita-44 sapt.

## Mehedinti T5, T6
Distributie Oltenia SA
Directia Exploatare&Mentenanta RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Severin
Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2019
Statia | Tabel 5
Anvelope (20kV) | Tensiunea reziduala u % | Durata t [ms]
|  | 10 ≤ t ≤ 200 | 200 < t ≤ 500 | 500 < t ≤ 1000 | 1000 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
| 90 > u ≥ 80 | 34 | 1 | 2 | 1 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Banovita (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 77 | 8 | 0 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 34 | 11 | 6 | 1 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 9 | 16 | 2 | 1 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 0 | 46 | 10 | 2 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Statia | Tabel 6
Anvelope (20kV) | Tensiunea maxima u % | Durata t [ms]
|  | 10 ≤ t ≤ 500 | 500 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
| u ≥ 120 | 0 | 0 | 0
| 120 > u > 110 | 0 | 0 | 0
Banovita (20kV) | u ≥ 120 | 1 | 0 | 0
| 120 > u > 110 | 13 | 7 | 1

## Gorj T4
Distributie Oltenia SA
Directia Exploatare&Mentenanta RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Tg-Jiu
Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2019
Tabel 4
Nr.crt | Parametri tehnici de calitate | Statia Targu Jiu Sud | Statia Lupoaia | Statia Godinesti | Statia Pesteana | Statia Pojaru | Statia Carbunesti | Statia Stoina | Statia Pinoasa | Statia Barbatesti
|  | 6kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV | 6kV
1 | Numărul de întreruperi tranzitorii | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | 0 | 0
2 | Numărul de întreruperi scurte | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 31 | 1 | 0 | 4
3 | Numărul de întreruperi lungi | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1
4 | Frecvenţa medie (Hz) | 49.99 | 49.9982 | 49.998 | 49.99 | 49.99 | 49.998 | 49.998 | 49.998 | 49.9989
5 | Tensiunea medie (V sau kV) | 6083 | 21565 | 21371 | 21583 | 21060 | 20919 | 21248 | 21616 | 6350
6 | Depăşiri ale limitelor normale de variaţie a tensiunii (valoare %, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 2,84%, 32 sapt. | 2,17%, 13 sapt | 0,15%, 2 sapt. | 0.87%, 6 sapt. | 0.771%, 1 sapt. | 4,39%, 11 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,82%, 5 sapt.
7 | Depăşiri ale limitelor normale pentru variaţiile rapide de tensiune (număr anual) | 11 | 373 | 239 | 104 | 5 | 450 | 107 | 2 | 420
8 | Depăşirea valorii normale de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni) | 25 | 38 | 31 | 24 | 20 | 19 | 8 | 31 | 24
9 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 2 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
10 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 3 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
11 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 4 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
12 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 5 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
13 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 6 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
14 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 7 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
15 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 8 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
16 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 9 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
17 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 10 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
18 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 11 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
19 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 12 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
20 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 13 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
21 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 14 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
22 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 15 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
23 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 16 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
24 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 17 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
25 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 18 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
26 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 19 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
27 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 20 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
28 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 21 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
29 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 22 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
30 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 23 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
31 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 24 (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
32 | Depăşirea valorii maxime a armonicii 25(% din fundamentală, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
33 | Depăşirea factorului de distorsiune armonică (valoare %, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0,246%, 7 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0,007%, 1 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
34 | Depăşirea factorului de nesimetrie de secvenţă negativă (valoare %, nr.săptămâni) | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 1,41%, 9 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt. | 0%, 0 sapt.
Nota: Numarul de saptamani de analiza pentru fiecare dintre statiile considerate este: Statia Targu Jiu Sud (6kV)-36sapt, Statia Lupoaia (6kV)-42sapt, Statia Godinesti (20kV)-42sapt, Statia Pesteana (6kV)-37sapt., Statia Pojaru-51sapt., Statia Carbunesti-39sapt, Statia Stoina-39sapt, Statia Pinoasa-30sapt, Statia Barbatesti(6kV)-43sapt.

## Gorj T5, T6
Distributie Oltenia SA
Directia Exploatare&Mentenanta RED
Dpt. Exploatare 110 kV
CE 110 kV Tg-Jiu
Date extrase din analizoarele de energie electrica pe parcursul anului 2019
Statia | Tabel 5
Targu Jiu Sud (6kV) | Tensiunea reziduala u % | Durata t [ms]
|  | 10 ≤ t ≤ 200 | 200 < t ≤ 500 | 500 < t ≤ 1000 | 1000 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
| 90 > u ≥ 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lupoaia (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Godinesti (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 32 | 0 | 2 | 1 | 1
| 80 > u ≥ 70 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1
| 40 > u ≥ 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pesteana (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1
| 80 > u ≥ 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pojaru (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 28 | 1 | 5 | 4 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 2 | 10 | 13 | 10 | 1
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carbunesti (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 56 | 26 | 6 | 1 | 1
| 80 > u ≥ 70 | 16 | 26 | 12 | 2 | 2
| 70 > u ≥ 40 | 2 | 31 | 26 | 6 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 0 | 108 | 56 | 68 | 10
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stoina (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pinoasa (20kV) | 90 > u ≥ 80 | 28 | 0 | 0 | 1 | 5
| 80 > u ≥ 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
| 70 > u ≥ 40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2
| 40 > u ≥ 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barbatesti (6kV) | 90 > u ≥ 80 | 49 | 14 | 7 | 0 | 0
| 80 > u ≥ 70 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0
| 70 > u ≥ 40 | 6 | 10 | 7 | 4 | 0
| 40 > u ≥ 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
| 5 > u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Statia | Tabel 6
Targu Jiu Sud (6kV) | Tensiunea maxima u % | Durata t [ms]
|  | 10 ≤ t ≤ 500 | 500 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000
| u ≥ 120 | 0 | 1 | 0
| 120 > u > 110 | 0 | 0 | 0
Lupoaia (20kV) | u ≥ 120 | 108 | 14 | 1
| 120 > u > 110 | 66 | 5 | 5
Godinesti (20kV) | u ≥ 120 | 25 | 5 | 1
| 120 > u > 110 | 153 | 53 | 2
Pesteana (20kV) | u ≥ 120 | 34 | 23 | 2
| 120 > u > 110 | 83 | 2 | 4
Pojaru (20kV) | u ≥ 120 | 74 | 37 | 2
| 120 > u > 110 | 13 | 0 | 3
Carbunesti (20kV) | u ≥ 120 | 16 | 13 | 3
| 120 > u > 110 | 101 | 67 | 5
Stoina (20kV) | u ≥ 120 | 43 | 14 | 2
| 120 > u > 110 | 95 | 34 | 1
Pinoasa (20kV) | u ≥ 120 | 2 | 0 | 0
| 120 > u > 110 | 39 | 15 | 7
Barbatesti (6kV) | u ≥ 120 | 31 | 6 | 0
| 120 > u > 110 | 297 | 46 | 4